## 有害物質等チェックリスト
有害物質等チェックリスト（建材等）
確認する製品等 |  | 含有物質名 | 有 無 | 必 要 な 措 置
| 〇吹付け石綿、〇石綿含有吹付ロッ | ・飛散性石綿 | □有→ | 大気汚染防止法、労働安全衛生法、環
| クウール、〇石綿含有バーミュキュ |  |  | 境確保条例、石綿障害予防規則等を遵守
| ライト吹付、〇石綿含有ケイ酸カル |  | □無 | して除去作業を行った後、特別管理産業
| シウム板(2種)、〇石綿含有保温材、 |  |  | 廃棄物として適正に処分する。
〇保温材ダクトパッキン材
建 | 〇石綿スレート(波形)、〇ビニール | ・非飛散性石 | □有→ | 破砕することにより石綿粉じんが飛散
| 床タイル、〇住宅屋根用平板石綿ス | 綿 |  | する恐れがあるため、労働安全衛生法等
| レート板、〇石綿セメント・サイデ |  | □無 | を遵守し、粉じん飛散を起こさないよう
| ィング、〇ケイ酸カルシウム板、〇 |  |  | 慎重に取り外し、安定型最終処分場に埋
| 石綿スレート（フレキ板） |  |  | 立するなど必要な措置を講じる。
| （特定の製造メーカー製造の石 | ・ヒ素又はカ | □有→ | 石膏ボードの裏面の印刷によりメーカ
材 | 膏ボード） | ドミウム |  | ー等を確認し、当該製造メーカーに問い
| 〇ヒ素又はカドミウム含有石膏ボー |  | □無 | 合わせ、できる限り再資源化するととも
| ド、〇岩綿吸音板下地 |  |  | に、適正に処理する。
（吉野石膏㈱又は日東石膏ボード㈱製造）
| （防腐、防蟻のためＣＣＡが注入さ | ・ＣＣＡ（ク | □有→ | ＣＣＡが注入された木材は、それ以外
| れた木材） | ロム、銅、 |  | の部分と分離、分別し、廃棄物処理施設
等 | 〇土台、〇大引き、〇台所等の水回 | ヒ素） | □無 | において適正な処理を行う。
り
| （防蟻のためのクロルデン類が塗布 | ・クロルデン | □有→ | クロルデン類が塗布された木材は、そ
| され木材） | 類 |  | れ以外の部分と分離、分別し、廃棄物処
| 〇土台、〇大引き、〇台所等の水回 |  | □無 | 理施設において適正な処理を行う。
り
| （防腐、防蟻のためのクレオソート | ・クレオソー | □有→ | クレオソート油が塗布された木材は、
| 油が塗布された木材） | ト油 |  | それ以外の部分と分離、分別し、廃棄物
| 〇土台、〇大引き、〇台所等の水回 |  | □無 | 処理施設において適正な処理を行う。
り
| （ＰＣＢ含有ポリファルサイド系シ | ・ポリ塩化ビ | □有→ | Ｓ33～Ｓ47までに建設された建築物に
| ーリング材） | フェニル |  | 使用されている。廃棄物処理法上の特別
| 〇目地材（ガラス、サッシ、パネル） | （ＰＣＢ） | □無 | 管理産業廃棄物としてその保管基準に従
い適正な措置を講じる。
| 〇フロン類を用いて発泡する断熱材 | フロン類 | □有→ | フロン類が大気中に拡散しないように
|  | ・ＣＦＣ |  | 丁寧に取り外し、処理に適した処理施設
|  | ・ＨＣＦＣ | □無 | で処理する。
・ＨＦＣ
※ 問い合わせ先等は、巻末一覧を参照のこと。
有害物質等チェックリスト（設備・機器等）
確認する製品等 |  | 含有物質名 | 有 無 | 必 要 な 措 置
| （ＰＣＢ使用電気機器） | ・ポリ塩化ビ | □有→ | 解体工事に先立ち先行撤去を行い、Ｐ
| 〇蛍光灯安定器 | フェニル |  | ＣＢ特措法及び廃棄物処理法に基づき適
| 〇トランス・コンデンサー | （ＰＣＢ） | □無 | 正な措置を講じる。
| 〇受変電設備内の蓄電池 | ・鉛 | □有→ | 解体工事に先立ち先行撤去を行い、製
設 |  |  |  | 造者と協力するなどして、適切な再資源
|  |  | □無 | 化等に努める。
備 | 〇非常灯、火災報知器等の内蔵蓄電 | ・ニッケル、 | □有→
| 池、リチウムイオン電池 | カドミウム
・ |  |  | □無
| 〇業務用エアーコンディショナー | フロン類 | □有→ | フロン排出抑制法に基づき、フロン
機 | 〇業務用冷蔵機器及び冷凍機器（冷 | ・ＣＦＣ |  | 類は充填回収業者に引き渡す。
| 蔵又は冷凍の機能を有する自動販売 | ・ＨＣＦＣ | □無
器 | 機を含む） | ・ＨＦＣ
| 〇ハロゲン化物消火設備、機器（エ | ・ハロン1211 | □有→ | ハロンは関係法令を遵守し、適正な処
等 | アゾールスプレー等を除く） | ・ハロン2402 |  | 理等を行う。
|  | ・ハロン1301 | □無
| 〇吸収式冷蔵庫の冷媒（ホテル客室 | ・アンモニア | □有→ | 製造メーカー等の「お客様相談窓口」
| 等で利用） | （強アルカリ |  | に連絡する。メーカー名は扉内側などに
|  | 及び六価クロ | □無 | 貼付けしてある家庭用品品質表示ラベル
|  | ム化合物） |  | に記載してある。
| 〇蛍光ランプ（低圧放電ランプ） | ・水銀 | □有→ | 破損しないように丁寧に取り外し、こ
| 〇水銀ランプ（高圧放電ランプ） |  |  | れを適正に処理して再資源化に努める。
□無
※ 問い合わせ先等は、巻末一覧を参照のこと。